АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2013                                                                                                                     № 29

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования

Плотавский сельсовет Алейского района

Алтайского края

В целях исполнения статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Устава муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

Глава сельсовета                                                                                      Н.М. Ивашутина

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования

Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края

на период до 2026г.

Алтайский край Алейский район с.Плотава

2013 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение____________________________________________________________ 4

1.ОБЩАЯ  ЧАСТЬ ____________________________________________________5

Глава 1 .Краткая характеристика территории____________________________5

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения________________________6

11.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ__________________________________________________7

Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения________________________________________________________7

Часть 1.Функциональная структура теплоснабжения__________________________7

Часть 2.Источники тепловой энергии_______________________________________8

Часть 3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты_________________11

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии ________________________15

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии______________16

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии____________________________________________17

Часть 7. Балансы теплоносителя _________________________________________18

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечеия топливом_____________________________________________________________18

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций __________________________________________________________18

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения__________________________19

Часть 11 . Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения______________________________________20

Глава 2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей___________21

Раздел 1. Предложение по строительству и  реконструкции тепловых сетей_____21

Раздел 2. Перспективные топливные балансы______________________________21

Раздел 3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение_______________________________________________________21

Раздел 4. Решение об определении единой теплоснабжающей  организации

(организаций)_________________________________________________________21

Раздел 5. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии______________________________________________________22

Раздел 6. Решение по бесхозным сетям____________________________________22

-         источник теплоснабжения ( котельная)

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения  с.Плотава Алейского района Алтайского края представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития села, в первую очередь его градостроительной деятельности. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята перспективная схема теплоснабжения поселения. Схемы разрабатываются на основе анализа  оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности,

экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи. Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования  Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края, до 2026 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на 5 объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

 генеральный план развития МО  Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края;

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС),  тепловым пунктам;

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

 материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

 статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Муниципальное образование Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края образовано в 2002 году. В него вошло одно поселение с.Плотава Алейского района Алтайского края. Поселение находится в южной части Алтайского края, Алейского района, на юго-востоке от районного центра, г. Алейска. Географические координаты поселения-52 градуса северной широты, 83 градуса восточной долготы. Муниципальное образование граничит с Шипуновским районом, Краснопартизанским, Ветельским,  Совхозным, Алейским сельсоветами. Площадь территории муниципального образования составляет 67,68 кв.км. От краевого  центра поселение удалено на 155 км. Климат умеренный. Чернозёмные почвы. Преобладающая растительность-берёза, клён, вяз, осина, тополь. В МО есть   озера- Школьное, Киргизское, Торфяное, БАМ.

Административным центром муниципального образования является с.Плотава Алейского района Алтайцского края.

Таблица 1.1.1. Сведения о площади и численности постоянного населения

МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края (по состоянию на 01.01.2013г.)

| Наименование населённого пункта | Площадь га | Число постоянных хозяйств, количество | Число постоянного населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе хозяйств, в которых проживают лица | Всего | В том числе |
|  |  | Всего | Зарегистриров. по месту жительства (постоянно) | Временно на 1 год и более |  | Зарегистр. по месту жительства (постоянно) | Временно проживающие 1 год и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| село Плотава | 6768 | 209 | 206 | 3 | 525 | 507 | 18 |

Производственную базу МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края составляют:

сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на территории сельского

поселения:,

 1  СПК «Новая жизнь» (с.Плотава);

 9  крестьянско-фермерских хозяйств.

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края  отапливаемого жилищного фонда  централизованной системой отопления нет.

Объекты инфраструктуры обеспечиваются теплом централизованными источниками тепла.

Котельная №1 принадлежит МКОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа и отапливает только это здание.

Котельная №2 принадлежит Администрации Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края и отапливает только здание КГБУЗ

«АКПБ им.Ю.К.Эрдмана».

Производственных котельных на территории МО нет.

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края представлена на рисунке 1.2.1

Зоны  охвачены источниками централизованного теплоснабжения, население частного сектора  обеспечено индивидуальным теплоснабжением.

Принципиальная схема зон действия централизованного  теплоснабжения представлена на рис. 1.2.2.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи

и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время  централизованное теплоснабжение потребителей МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края осуществляется от 2 отопительных котельных:

1.Котельная №1 МКОУ Плотавская средняя общеобразовательная школа»,обслуживает котельную по договору аренды ООО «Теплосеть +» (установленная мощность – 0,64 Гкал\час, система в двухтрубном исполнении, температурный график  95\70 С).

2.Котельная №2 Администрации Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края,обслуживает котельную по договору аренды ООО «Теплосеть +»( установленная мощность-0,08 Гкал\час, система в двухтрубном  исполнении, температурный график 95\70 С).

Гарантирующей организацией по централизованному теплоснабжению определена ООО «Теплосеть+»

Таблица 2.1.1. Обобщённая характеристика системы теплоснабжения МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края

| №п\п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубный),м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети,мм | Подключённая нагрузка( по договорам на 2013 год)Гкал\ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 с.Плотава (ООО « Теплосеть +») | 176 | 76 | 0,0608 |
| 2 | Котельная №2 с.Плотава (ООО «Теплосеть +») | 163 | 70 | 0,0486 |
|  | Итого | 339 | 146 | 0,1094 |

Часть 2.Источники тепловой энергии

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Принципиальная схема зон действия индивидуального теплоснабжения

представлена на рис. 1.2.2.

1. с.Плотава

В с.Плотава централизованное отопление имеют только школа и КГБУЗ « АКПБ им.Ю.К.Эрдмана». Зоны действия индивидуальных источников распространяются, в основном, на частный сектор, расположенный  на территории села, и представлен индивидуальными теплогенераторами, работающими на  твердом топливе (угле или дровах).

Рис. 2.2.1. Зона действия котельной № 1 с.Плотава

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 1 с.Плотава ( ООО «Теплосеть +») ул.Клубная ,28 |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь, резерв- дрова Котлоагрегаты: Водогрейный – КВр- 0,41,( 2010г), износ -10%, -КВр -0,23,( 2013г)., износ- 10%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,64 Гкал\час |
| в) ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,64 Гкал\час Подключённая тепловая нагрузка (по договорам на 2013 год ) 0,059 Гкал\час |
| г) Объём потребления тепловой энергии ( мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 8,4 Гкал\ год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.) |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию – 1) 2010 г. 2) 2013г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности,структуры теплофикационных установок ( если источник тепловой энергии – тсточник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95\70 С, выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 356,7 Гкал\год; полезный отпуск тепловой энергии 315,4 Гкал\год. |
| и) способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учёта тепловой энергии- расчётный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии от сутствуют. |

Рис. 2.2.2. Зона действия котельной № 2 с.Плотава

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 2 с.Плотава ( ООО «Теплосеть +») пер. Рабочий ,8 |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь, резерв- дрова Котлоагрегаты: Водогрейный - КВТС-0,04, (2001г.), износ -60%, 2 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,08 Гкал\час |
| в) ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,08 Гкал\час ; Подключённая тепловая нагрузка (по договорам на 2013 год ) 0,045 Гкал\час |
| г) Объём потребления тепловой энергии ( мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 5,6 Гкал\ год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.) |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию – 1) 2001 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности,структуры теплофикационных установок ( если источник тепловой энергии – тсточник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95\70 С, выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 287,6 Гкал\год; полезный отпуск тепловой энергии 253,8 Гкал\год. |
| и) способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учёта тепловой энергии- расчётный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии от сутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края предоставлено в таблицах 2.3.1-2.3.2

Таблица 2.3.1  Описание тепловой сети котельной №1 с.Плотава

| Показатели | Описание,значение |
| --- | --- |
| Котельная № 1 с.Плотава (ООО «Теплосеть +») ул. Клубная,28 |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов ( если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной № 1 с.Плотава (ООО «Теплосеть +») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчётный температурный график- 95\70 ºС при расчётной температуре наружного воздуха - 28°С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 2 |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков,определением их материальной характеристики и подключённой тепловой нагрузки. | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяжённость сети м 176,0 Материальная характеристика Мм 76,0 Подключённая нагрузка Гкал\ч 0,059 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях- вентили, задвижки |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8-2м,в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение- размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчётному температурному графику 95\70º С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах: -наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам ( для водяных систем отопления и зависимойц схеме присоединения) |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утверждённому температурному графику 95\70º С. |
| з) статистика отказов тепловых сетей (аварий,инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей ( аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) статистику восстановлений(аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. | Статистика восстановлений Аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих ) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. Текущий ремонт был произведён в 2013 году. |
| л) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических,температурных, на тепловые потери)тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| м) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 31,7Гкал\ год. |
| н) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергосберегающей организации 31,7 Гкал\ год, что составляет 10% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| о) предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| п) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителя | Тип присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95\70º С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| р) сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителю, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя | Не имеется |
| с) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей (теплосетевой) организации и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | Нет |
| т) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | Нет |
| у) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | Нет |
| ф) перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозных сетей нет |

Таблица 2.3.2  Описание тепловой сети котельной №2 с.Плотава

| Показатели | Описание,значение |
| --- | --- |
| Котельная № 2 с.Плотава (ООО «Теплосеть +») пер.Рабочий,8 |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов ( если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной № 2 с.Плотава (ООО «Теплосеть +») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчётный температурный график- 95\70 ºС при расчётной температуре наружного воздуха - 28°С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 2 |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков,определением их материальной характеристики и подключённой тепловой нагрузки. | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого Общая протяжённость сети м 163,0 Материальная характеристика Мм 70,0 Подключённая нагрузка Гкал\ч 0,045 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях- вентили, задвижки |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8-2м,в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение- размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчётному температурному графику 95\70ºС по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах: -наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам ( для водяных систем отопления и зависимойц схеме присоединения) |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утверждённому температурному графику 95\70º С. |
| з) статистика отказов тепловых сетей (аварий,инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей ( аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) статистику восстановлений(аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. | Статистика восстановлений Аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих ) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. Текущий ремонт был произведён в 2013 году. |
| л) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических,температурных, на тепловые потери)тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| м) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 27,4Гкал\ год. |
| н) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергосберегающей организации 27,4 Гкал\ год, что составляет 11% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| о) предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| п) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителя | Тип присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95\70º С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| р) сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителю, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя | Не имеется |
| с) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей (теплосетевой) организации и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | Нет |
| т) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | Нет |
| у) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | Нет |
| ф) перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозных сетей нет |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края  действует 2 источника централизованного теплоснабжения .Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключённых объектов приведено в табл. 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО « Теплосеть +» | Отопительная котельная № 1 с.Плотава ул.Клубная,28 Отопительная котельная №2 с.Плотава пер.Рабочий,8 | Юридические лица МКОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа» АККГБУЗ « им.Эрдмана Ю.К.» |

В число потребителей тепловой  энергии на территории МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края, отапливаемых централизованными  источниками тепла, входят ,два социально значимых для территории поселения объекта – МКОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа « и КГБУЗ

« АКПБ им.Эрдмана Ю.К»

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потреителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха может быть  основано на анализе твёрдых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах  теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление  на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Результаты  расчёта тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии  МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края приведён в таблице 2.5.1.

Таблица  2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края

| № п\п | Котельная | Подключённая нагрузка(по договорам на 2013г.) Гкал\ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | с.Плотава ул.Клубная,28 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с.Плотава пер.Рабочий,8 | 0,08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности

нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального

деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 – 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО  Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края

| № п\п | Котельная | Установленная мощность Гкал\ч | Располагаемая мощность,Гкал\ч | Собственные нужды, Гкал\ч | Тепловая мощность нетто,Гкал\ч | Подключённая нагрузка, Гкал\ч | Резерв(дефицит) мощности,Гкал\ч | Загрузка котельной,% от располагаемой мощности | Потери теплоносителя,Гкал\ч | Потери теплоносителя,% от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Плотава котельная № 1 (ООО Теплосеть+») | 0,7 | 0,7 | 0,0016 | 0,0606 | 0,059 | 0,641 | 91,5 | 0,0061 | 10% |
| 2 | с.Плотава котельная № 2 (ООО Теплосеть+») | 0,08 | 0,08 | 0,00108 | 0,046 | 0,045 | 0,035 | 87,7 | 0,0057 | 12,3% |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края

| № п\п | Котельная | Производство тепловой энергии Гкал\год | Собственные нужды котельной, Гкал\год | Потери тепловой энергии, Гкал\год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал\год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал\год |
| 1 | с.Плотава котельная №1 (ООО «Теплосеть +») | 0,64 | 8,4 | 32,9 | 315,4 | 0 |
| 2 | с.Плотава котельная №2 (ООО «Теплосеть +») | 0,08 | 5,6 | 28,2 | 253,8 | 0 |
|  | Итого | 0,72 | 14,0 | 61,1 | 569,2 | 0 |

Дефицитов тепловой  мощности по источникам тепловой энергии МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края не выявлено.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для

тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

приведены в табл. 2.7.1.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| №п\п | Котельная | Установленная мощность,Гкал\ч | Подключенная нагрузка Гкал\ч | Расход сетевой воды, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Плотава котельная №1 (ООО «Теплосеть +») | 0,64 | 0,64 | 260,9 |
| 2 | с.Плотава котельная №2 (ООО»Теплосеть +») | 0,08 | 0,08 | 252,8 |
|  | Итого | 0,72 | 0,72 | 513,7 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и

система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества

основного топлива приведен в табл. 2.8.1.

Таблица  2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края

| № п\п | Котельная | Котлоагрегаты (основные | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал\год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Плотава котельная № 1 (ООО»Теплосеть +») | КВр-0,23 КВр-0,41 водогрейные КПД –72% | уголь | 356,7 |
| 2 | с.Плотава котельная №2 (ООО»Теплосеть +») | КВТС -0,04 (2шт.) стальные ,сварные,водогрейные КПД -38% | уголь | 287,6 |
|  | Итого |  |  | 644,3 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2.9.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО «Теплосеть +»

| Наименование организации | ООО «Теплосеть +» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ\ муниципальный район) | Алейский район |
| Наименование муниципального образования (городское/ сельское поселение) | ? |
| Юридический адрес | 658120,Алтайский край Алейский район,п.Алейский,ул.Советская,д.1 |
| Почтовый адрес | 658135, г.Алейск, ул.2-ая Прудская,д.1 |
| Ф.И.О.руководителя | Воронков Андрей Николаевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Строилова Татьяна Васильевна |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (38553) 22-4-62 |
| ИНН | 2231005024 |
| КПП | 223101001 |
| ОГРН | 1132201000590 |
| Период представления информации | Плановый 2013 год |

| №п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Котельная №1 ( школа) | Котельная № 2 (больница) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждённые тарифы на тепловую энергию для потребителей -одноставочный | Руб/Гкал | 1881,88 | 1881,88 |
| 2 | КПД котлов | Г\кал | 72 | 38 |
| 3 | Удельный расход условного топлива | Кг\Г\кал | 98,41 | 375,94 |
| 4 | Калорийный эквивалент угля |  | 0,728 | 0,728 |
| 5 | Расход топлива на год | Т | 198,4 | 148,5 |
| 6 | Расход электроэнергии в год | Тыс.квт/ч | 19,7 | 27,7 |
| 7 | Расход потребления воды в год | Тыс. куб.м | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Общая себестоимость | Руб. в год | 671266,59 | 447704,9 |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Таблица 2.10.1 Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края ( без учёта НДС)

| № п\п | Теплоснабжающая организация | 2013год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплосеть +» |  |
|  | % роста | 0,0 |

Часть 11. Описание существующих технических и технологических

проблем в системах теплоснабжения поселения, городских округов

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»* следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений

1. Развитие систем теплоснабжения поселений осуществляется

в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения

надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения

осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы осуществляЮТ разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем

теплоснабжения, которые  содержат:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения;

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со

схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в

режиме комбинированной выработки  тепловой энергии котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной

выработки тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при

которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его

изменения.

*Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации

14 июля 2010 года

В настоящее время (2013 год) сложилась следующая ситуация с централизованным

теплоснабжением муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края:

Анализ расчётов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой

мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно  отнести к

следующей категории:  автономные  централизованные.

Преимущества автономных и местных систем теплоснабжения для потребителей,

которые имеют финансовые возможности для их обустройства, поясняются следующими причинами:

- отсутствием единого подхода в расчетах стоимости тепловой энергии, которая

вырабатывается в автономных и существующих котельных;

- желанием не зависеть от неконтролируемых потребителем процессов генерации и

получения теплоты;

- проблемами горячего водоснабжения в существующих системах, особенно в

переходный период.

Анализ проектов и обоснований автономных источников теплоты показывает, что

подтверждение целесообразности автономизации достигается, как правило, за счет

следующего:

- сравнение эффективности работы котлов в автономных источниках теплоты с

несовершенными и устаревшими агрегатами, которые снимаются из эксплуатации в

существующих котельных;

- уменьшение выработки теплоты в автономных источниках, по сравнению с проектными данными, за счет исключения затрат теплоты на вентиляцию, уменьшения затрат теплоты на горячее водоснабжение, ограничения потребления горячей воды, снижения температуры в помещении и других мероприятий, которые уменьшают уровень теплового комфорта.

Глава 2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предполагаемый перечень мероприятий и сроки их реализации:

До 2015г. планируется  ремонт в котельной №1  системы электроосвещения.

Раздел 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Планируется до 2017 года реконструкция тепловых сетей  котельной №2 .

Раздел 2. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,

расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе схемы теплоснабжения  .

Раздел 3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями,

утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 4. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с

ограниченной ответственностью «Теплосеть +».

Раздел 5. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 6. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

# Text boxes

Котельная № 2, с.Плотава пер.Рабочий, 8

Котельная № 1, с.Плотава ул.Клубная, 28